## 电缆统计
一、动力电缆
序号 | 源地 | 目的地 | 功率Kw | 规格 | 单位 | 长度 | 单价 | 小计
1 | PDF配电房 | M1传送带1 | 55 | 3*50+1*16 | 米
2 | PDF配电房 | M2传送带2 | 30 | 3*25+1*16 | 米
3 | PDF配电房 | M3传送带3 | 30 | 3*25+1*16 | 米
4 | PDF配电房 | SX筛选机 | 45 | 3*35+1*16 | 米
5 | PDF配电房 | SLZDG下料震动柜 | 8.8 | 3*2.5+1*1.5 | 米
6 | PDF配电房 | YYZ液压站 | 6 | 3*2.5+1*1.5 | 米
7 | PDF配电房 | WH1雾化1 | 9.5 | 3*2.5+1*1.5 | 米
8 | PDF配电房 | WH2雾化2 | 9.5 | 3*2.5+1*1.5 | 米
9 | PDF配电房 | ZKS | 10 | 3*2.5+1*1.5 | 米
二、二次控制电缆
序号 | 源地 | 目的地 | 类型 | 规格 | 电压 | 长度m/数量 | 单价 | 小计
1 | PDF配电房 | M1G 传送带柜 | KVVP 16*1.5 | 16*1.5 | AC220V | 92.4
2 | PDF配电房 | M2G 传送带柜 | KVVP 16*1.5 | 16*1.5 | AC220V | 92.4
3 | PDF配电房 | M3G 传送带柜 | KVVP 16*1.5 | 16*1.5 | AC220V | 54
4 | PDF配电房 | M1G 传送带柜 220V电源线 | RVV2*1.5 | 2*1.5 | AC220V | 92.4
5 | PDF配电房 | M2G 传送带柜 220V电源线 | RVV2*1.5 | 2*1.5 | AC220V | 92.4
6 | PDF配电房 | M3G 传送带柜 220V电源线 | RVV2*1.5 | 2*1.5 | AC220V | 92.4
7 | PDF配电房 | SXG 筛选柜 | KVVP 8*1.5 | 8*1.5 | AC220V | 81.6
9 | PDF配电房 | SLZDG下料震动柜 | KVVP 16*1.5 | 16*1.5 | DC24V | 144
10 | PDF配电房 | YYZ液压站 | KVVP 16*1.5 | 16*1.5 | DC24V | 153.6
12 | ZKS中控室 | WH1雾化1 | 光纤 | 室外单模成品铠装光缆GYXTW-2芯4芯 SC接口 |  | 164.4 |  |  | https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=5&id=981718285455&mi_id=0000Ca8MMwf-eExaazw6Imyqs4NXnw5ocNbD1OAbL6Vv16M&ns=1&priceTId=2150445417808183052725401e0f22&spm=a21n57.1.hoverItem.2&utparam=%7B%22aplus_abtest%22%3A%2201e84e634b98403ab62812f2297f2999%22%7D&xxc=taobaoSearch&skuId=6105351442229
13 | ZKS中控室 | WH2雾化2 | 网线 | 用网张直连到中控室 |  | 22.8
14 | ZKS中控室 | PDF配电房 | 光纤 | 室外单模成品铠装光缆GYXTW-2芯4芯 SC接口 |  | 100.8 |  |  | https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=5&id=981718285455&mi_id=0000Ca8MMwf-eExaazw6Imyqs4NXnw5ocNbD1OAbL6Vv16M&ns=1&priceTId=2150445417808183052725401e0f22&spm=a21n57.1.hoverItem.2&utparam=%7B%22aplus_abtest%22%3A%2201e84e634b98403ab62812f2297f2999%22%7D&xxc=taobaoSearch&skuId=6105351442229
15 | PDF配电房 | 智能水表 | RVSP2*1.0 | 2*1.0 | modbus | 149
16 | PDF配电房 | 智能电表 | RVSP2*1.0 | 2*1.0 | modbus | 12
17 | PDF配电房 | 软启动器通讯*3 | RVSP2*1.0 | 2*1.0 | modbus | 12
18 | PDF配电房 | SXG变频器 | RVSP2*1.0 | 2*1.0 | modbus | 81.6
19 | PDF配电房 | 软启动器信号电流输出 | RVSP2*1.0 | 2*1.0 | 4-20mA | 12
20 | 网线 | 超五类 |  |  |  | 60
21 | 光纤收发器 | 千兆1光1电3公里TL-FC311A/B-3一对装SC单模单纤5-12V直流供电1310/1550nm |  |  | AC220V | 2对 | https://detail.tmall.com/item.htm?ali_refid=a3_420434_1006%3A1122559199%3AH%3Aa5bqc2BScRwprwvRqEcZ1FVEYnd60xio%3A2c786fef5afae3ed64406f66ba7ae738&ali_trackid=318_2c786fef5afae3ed64406f66ba7ae738&id=564303053079&mi_id=0000S97ewVU5_bvg98wOyD9buDVu8F68QKePG5azHEFgaz4&mm_sceneid=0_0_114745751_0&priceTId=2150445417808185516888585e0f22&spm=a21n57.1.hoverItem.6&utparam=%7B%22aplus_abtest%22%3A%2289451cb5c9f1b26fe39dfc964ceedd5c%22%7D&xxc=ad_ztc
三、中控室材料
序号 | 源地 | 类型 | 长度/数量 | 单价 | 小计
1 | 电脑 | CPU采用i7十一代或以上产品、内存32G、固态硬盘500G)，液晶显示器选用27英寸 | 1 |  |  | https://detail.tmall.com/item.htm?ali_refid=a3_420434_1006%3A1603680132%3AH%3Ao4LBVeY6jfgV%2B0PjpNQXbQ%3D%3D%3Ad1252181f244f81295cef17e3b43888f&ali_trackid=282_d1252181f244f81295cef17e3b43888f&id=969247587483&mi_id=0000T5L2EMzUdjZf6Ypir8_jfRchTro6-5Yo0QsQymzF9zo&mm_sceneid=1_0_2343040132_0&priceTId=2150401c17808195284995316e0ed0&skuId=6093125394679&spm=a21n57.1.hoverItem.2&utparam=%7B%22aplus_abtest%22%3A%2220e0f3c6320d542da5cd4d249e39476c%22%7D&xxc=ad_ztc | 研祥IPC-310/EC0-1828X（支持12.13.14代CPU）I9-12900KF/16G/1TSSD/2G独显
2 | 网络柜 | 豪华款9U高450宽550深400 | 1 |  |  | https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=5&id=645351359262&mi_id=0000KEqCXvCVDB9kNc8PYo2T1V4OsXe-dznvLBZpU8oYJXg&ns=1&priceTId=213e03a617808204522796264e0f8d&skuId=4644881865639&spm=a21n57.1.hoverItem.5&utparam=%7B%22aplus_abtest%22%3A%22e9a2269b966876c4b3438e3a2bc675e9%22%7D&xxc=taobaoSearch
3 | 交换机 | 16口千兆 S1216 H3C | 1 |  |  | https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=5&id=662033930809&mi_id=0000nLkInlf0UBh6wDl3u5SDydFlt2xF94kJ2S7dIdvoDC4&ns=1&priceTId=213e03a617808205773161924e0f8d&skuId=4779595345190&spm=a21n57.1.hoverItem.2&utparam=%7B%22aplus_abtest%22%3A%22490713f2fc021a6c8a5e7fc9dbebd75f%22%7D&xxc=taobaoSearch
3 | 电源插排 | 公牛6插位3米109K | 2 |  |  | https://detail.tmall.com/item.htm?ali_refid=a3_420434_1006%3A1122737861%3AH%3AGZsWun9QVJlabmEWtA282Q%3D%3D%3A1fe0d166adad07f2312ecc01ab88e105&ali_trackid=318_1fe0d166adad07f2312ecc01ab88e105&id=599836073447&mi_id=0000qSb5DA7s3x6nuQsKANms9VHCcVaU4SLxG0a-B6vtND4&mm_sceneid=0_0_114300864_0&priceTId=2150401c17808202194381948e0ed0&spm=a21n57.1.hoverItem.5&utparam=%7B%22aplus_abtest%22%3A%220b35af7795193daad2aadedef6304e4c%22%7D&xxc=ad_ztc
4 | 办公桌 | 1500*800 | 1

## IO点
序号 | 名称 | 对象 | 字符 | 数量 | 类型 | 说明 | 线缆 | 电压
1 | 下料斗 | 1号 电机2.2kw*2 远程启动停止 | M51 52 | 2 | DO |  | 2 | DC24V
| 下料斗 | 2号 电机2.2kw*2 远程启动停止 | M61 62 | 2 | DO |  | 2 | DC24V
| 下料斗 | 1号 电机2.2kw*2 KM |  | 2 | DI |  | 2 | DC24V
| 下料斗 | 2号 电机2.2kw*2 KM |  | 2 | DI |  | 2 | DC24V
| 下料斗 | 1号 电机2.2kw*2热继 |  | 2 | DI |  | 2 | DC24V
| 下料斗 | 1号 电机2.2kw*2热继 |  | 2 | DI |  | 2 | DC24V
| 下料斗 | 远程/就地/检修 |  | 1 | DI |  | 1 | DC24V
| 下料斗 | 热继 |  | 2 | DI |  | 2 | DC24V
| 下料斗 | 远程/就地/检修 |  | 1 | DI |  | 1 | DC24V
| 下料斗 | 1号下料斗闸门的位置开关 |  | 2 | DI |  | 0 | DC24V
| 下料斗 | 2号下料斗闸门的位置开关 |  | 2 | DI |  | 0 | DC24V
| 下料斗 | 1号液压站1 3kw |  | 1 | DO |  | 1 | AC220V
| 下料斗 | 2号液压站2 3kw |  | 1 | DO |  | 1 | AC220V
| 下料斗 | 1号下料斗闸门开关电磁阀 |  | 2 | DO |  | 2 | AC220V
| 下料斗 | 2号下料斗闸门开关电磁阀 |  | 2 | DO |  | 2 | AC220V
2 | 一号皮带 | 传感器-防滑 |  | 1 | DI |  | 1 | AC220V
| 一号皮带 | 防跑偏限位 |  | 2 | DI |  | 2 | AC220V
| 一号皮带 | 防撕裂 |  | 1 | DI |  | 1 | AC220V
| 一号皮带 | 接绳急停开关 |  | 2 | DI |  | 2 | AC220V
| 一号皮带 | 远程/就地/检修 |  | 2 | DI | 在就地柜上 | 2 | AC220V
| 一号皮带 | 软启动器-运行反馈 |  | 1 | DI | 或modbus | 机旁
| 一号皮带 | 软启动器-故障报警 FAULT |  | 1 | DI | 或modbus | 机旁
| 一号皮带 | 软启动器-就绪 READY |  | 1 | DI | 或modbus | 机旁
| 一号皮带 | 双机切换开关 |  | 1 | DI
| 一号皮带 | 主电机55kw | M11 M12 | 1 | DO | 一用一备 | 机旁
| 一号皮带 | 软启动器-启动 |  | 1 | DO |  | 机旁
| 一号皮带 | 软启动器-停止 |  | 1 | DO |  | 机旁
| 一号皮带 | 软启动器-瞬停 |  | 1 | DO |  | 机旁
| 一号皮带 | 软启动器通讯 |  | 1 | ModBus |  | 屏蔽2芯电缆
| 一号皮带 | 软启动器信号电流输出 |  | 1 | 4-20mA |  | 屏蔽2芯电缆
3 | 振动筛 | 远程启停控制 | M4 | 1 | DO |  | 2 | AC220V | 8*1.5
| 振动筛 | 集控状态 |  | 1 | DI |  | 1 | AC220V
| 振动筛 | 筛故障 |  | 1 | DI |  | 1 | AC220V
| 振动筛 | 筛运行 |  | 1 | DI |  | 1 | AC220V
| 振动筛 | 变频器通讯 |  | 1 | ModBus |  | 屏蔽2芯电缆 | ModBus
2 | 二号皮带 | 传感器-防滑 |  | 1 | DI |  | 1 | AC220V
| 二号皮带 | 防跑偏限位 |  | 2 | DI |  | 2 | AC220V
| 二号皮带 | 防撕裂 |  | 1 | DI |  | 1 | AC220V
| 二号皮带 | 接绳急停开关 |  | 2 | DI |  | 2 | AC220V
| 二号皮带 | 远程/就地/检修 |  | 2 | DI | 在就地柜上 | 2 | AC220V
| 二号皮带 | 软启动器-运行反馈 |  | 1 | DI | 或modbus | 机旁
| 二号皮带 | 软启动器-故障报警 FAULT |  | 1 | DI | 或modbus | 机旁
| 二号皮带 | 软启动器-就绪 READY |  | 1 | DI | 或modbus | 机旁
| 二号皮带 | 双机切换开关 |  | 1 | DI
| 二号皮带 | 主电机55kw | M11 M12 | 1 | DO | 一用一备 | 机旁
| 二号皮带 | 软启动器-启动 |  | 1 | DO |  | 机旁
| 二号皮带 | 软启动器-停止 |  | 1 | DO |  | 机旁
| 二号皮带 | 软启动器-瞬停 |  | 1 | DO |  | 机旁
| 二号皮带 | 软启动器通讯 |  | 1 | ModBus |  | 屏蔽2芯电缆
| 二号皮带 | 软启动器信号电流输出 |  | 1 | 4-20mA |  | 屏蔽2芯电缆
2 | 三号皮带 | 传感器-防滑 |  | 1 | DI |  | 1 | AC220V
| 三号皮带 | 防跑偏限位 |  | 2 | DI |  | 2 | AC220V
| 三号皮带 | 防撕裂 |  | 1 | DI |  | 1 | AC220V
| 三号皮带 | 接绳急停开关 |  | 2 | DI |  | 2 | AC220V
| 三号皮带 | 远程/就地/检修 |  | 2 | DI | 在就地柜上 | 2 | AC220V
| 三号皮带 | 软启动器-运行反馈 |  | 1 | DI | 或modbus | 机旁
| 三号皮带 | 软启动器-故障报警 FAULT |  | 1 | DI | 或modbus | 机旁
| 三号皮带 | 软启动器-就绪 READY |  | 1 | DI | 或modbus | 机旁
| 三号皮带 | 双机切换开关 |  | 1 | DI
| 三号皮带 | 主电机55kw | M11 M12 | 1 | DO | 一用一备 | 机旁
| 三号皮带 | 软启动器-启动 |  | 1 | DO |  | 机旁
| 三号皮带 | 软启动器-停止 |  | 1 | DO |  | 机旁
| 三号皮带 | 软启动器-瞬停 |  | 1 | DO |  | 机旁
| 三号皮带 | 软启动器通讯 |  | 1 | ModBus |  | 屏蔽2芯电缆
| 三号皮带 | 软启动器信号电流输出 |  | 1 | 4-20mA |  | 屏蔽2芯电缆
6 | 智能水表 |  |  |  | ModBus |  | 屏蔽2芯电缆
7 | 智能电表 |  |  |  | ModBus |  | 屏蔽2芯电缆

## IO点2
序号 | 名称 | 对象 | 字符 | 数量 | 类型 | 说明 | 线缆 | 电压
1 | 下料斗 | 1号 电机2.2kw*2 远程启动停止 | M51 52 | 2 | DO |  | 2 | DC24V | 用24V 中继转220V的触点
| 下料斗 | 2号 电机2.2kw*2 远程启动停止 | M61 62 | 2 | DO |  | 2 | DC24V | 用24V 中继转221V的触点
| 下料斗 | 1号 电机2.2kw*2 KM |  | 2 | DI |  | 2 | DC24V
| 下料斗 | 2号 电机2.2kw*2 KM |  | 2 | DI |  | 2 | DC24V
| 下料斗 | 1号 电机2.2kw*2热继 |  | 2 | DI |  | 2 | DC24V
| 下料斗 | 1号 电机2.2kw*2热继 |  | 2 | DI |  | 2 | DC24V
| 下料斗 | 远程/就地/检修 |  | 1 | DI |  | 2 | DC24V | 2层SA开关
| 液压站 | 热继 |  | 2 | DI |  | 2 | DC24V
| 液压站 | 远程/就地/检修 |  | 1 | DI |  | 2 | DC24V
| 液压站 | 1号下料斗闸门的位置开关 |  | 1 | DI |  | 1 | DC24V
| 液压站 | 2号下料斗闸门的位置开关 |  | 1 | DI |  | 1 | DC24V
| 液压站 | 1号液压站1 3kw |  | 1 | DO |  | 1 | DC24V | 用24V 中继转220V的触点
| 液压站 | 2号液压站2 3kw |  | 1 | DO |  | 1 | DC24V | 用24V 中继转220V的触点
| 液压站 | 1号下料斗闸门开关电磁阀 |  | 2 | DO |  | 2 | DC24V | 用24V 中继转220V的触点
| 液压站 | 2号下料斗闸门开关电磁阀 |  | 2 | DO |  | 2 | DC24V | 用24V 中继转220V的触点
2 | 振动筛 | 远程启停控制 | M4 | 1 | DO |  | 2 | AC220v | 8*1.5
| 振动筛 | 集控状态 |  | 1 | DI |  | 1 | DC24V
| 振动筛 | 筛故障 |  | 1 | DI |  | 1 | DC24V
| 振动筛 | 筛运行 |  | 1 | DI |  | 1 | DC24V
| 振动筛 | 变频器通讯 |  | 1 | ModBus |  | 屏蔽2芯电缆 | ModBus
3 | 一号皮带 | 传感器-防滑 |  | 1 | DI | 有源 AC220 | 1 | DC24V
| 一号皮带 | 防跑偏限位 |  | 3 | DI | 无源 | 3 | DC24V
| 一号皮带 | 防撕裂 |  | 1 | DI | 有源 AC220 | 1 | DC24V
| 一号皮带 | 接绳急停开关 |  | 2 | DI | 无源 | 2 | DC24V
| 一号皮带 | 防堵塞传感器 |  | 1 | DI | 无源 | 1 | DC24V
| 一号皮带 | 远程/就地/检修 |  | 2 | DI | 在就地柜上 | 2 | DC24V
| 一号皮带 | 软启动器-运行反馈 |  | 1 | DI | 或modbus | 机旁
| 一号皮带 | 软启动器-故障报警 FAULT |  | 1 | DI | 或modbus | 机旁
| 一号皮带 | 软启动器-就绪 READY |  | 1 | DI | 或modbus | 机旁
| 一号皮带 | 双机切换开关 |  | 1 | DI
| 一号皮带 | 主电机55kw | M11 M12 | 1 | DO | 一用一备 | 机旁
| 一号皮带 | 软启动器-启动 |  | 1 | DO |  | 机旁
| 一号皮带 | 软启动器-停止 |  | 1 | DO |  | 机旁
| 一号皮带 | 软启动器-瞬停 |  | 1 | DO |  | 机旁
| 一号皮带 | 软启动器通讯 |  | 1 | ModBus |  | 屏蔽2芯电缆
| 一号皮带 | 软启动器信号电流输出 |  | 1 | 4-20mA |  | 屏蔽2芯电缆
4 | 二号皮带 | 传感器-防滑 |  | 1 | DI | 有源 AC220 | 1 | DC24V
| 二号皮带 | 防跑偏限位 |  | 3 | DI | 无源 | 3 | DC24V
| 二号皮带 | 防撕裂 |  | 1 | DI | 有源 AC220 | 1 | DC24V
| 二号皮带 | 接绳急停开关 |  | 2 | DI | 无源 | 2 | DC24V
| 二号皮带 | 防堵塞传感器 |  | 1 | DI | 无源 | 1 | DC24V
| 二号皮带 | 远程/就地/检修 |  | 2 | DI | 在就地柜上 | 2 | DC24V
| 二号皮带 | 软启动器-运行反馈 |  | 1 | DI | 或modbus | 机旁
| 二号皮带 | 软启动器-故障报警 FAULT |  | 1 | DI | 或modbus | 机旁
| 二号皮带 | 软启动器-就绪 READY |  | 1 | DI | 或modbus | 机旁
| 二号皮带 | 双机切换开关 |  | 1 | DI
| 二号皮带 | 主电机55kw | M11 M12 | 1 | DO | 一用一备 | 机旁
| 二号皮带 | 软启动器-启动 |  | 1 | DO |  | 机旁
| 二号皮带 | 软启动器-停止 |  | 1 | DO |  | 机旁
| 二号皮带 | 软启动器-瞬停 |  | 1 | DO |  | 机旁
| 二号皮带 | 软启动器通讯 |  | 1 | ModBus |  | 屏蔽2芯电缆
| 二号皮带 | 软启动器信号电流输出 |  | 1 | 4-20mA |  | 屏蔽2芯电缆
5 | 三号皮带 | 传感器-防滑 |  | 1 | DI | 有源 AC220 | 1 | DC24V
| 三号皮带 | 防跑偏限位 |  | 3 | DI | 无源 | 3 | DC24V
| 三号皮带 | 防撕裂 |  | 1 | DI | 有源 AC220 | 1 | DC24V
| 三号皮带 | 接绳急停开关 |  | 2 | DI | 无源 | 2 | DC24V
| 二号皮带 | 防堵塞传感器 |  | 1 | DI | 无源 | 1 | DC24V
| 三号皮带 | 远程/就地/检修 |  | 2 | DI | 在就地柜上 | 2 | DC24V
| 三号皮带 | 软启动器-运行反馈 |  | 1 | DI | 或modbus | 机旁
| 三号皮带 | 软启动器-故障报警 FAULT |  | 1 | DI | 或modbus | 机旁
| 三号皮带 | 软启动器-就绪 READY |  | 1 | DI | 或modbus | 机旁
| 三号皮带 | 双机切换开关 |  | 1 | DI
| 三号皮带 | 主电机55kw | M11 M12 | 1 | DO | 一用一备 | 机旁
| 三号皮带 | 软启动器-启动 |  | 1 | DO |  | 机旁
| 三号皮带 | 软启动器-停止 |  | 1 | DO |  | 机旁
| 三号皮带 | 软启动器-瞬停 |  | 1 | DO |  | 机旁
| 三号皮带 | 软启动器通讯 |  | 1 | ModBus |  | 屏蔽2芯电缆
| 三号皮带 | 软启动器信号电流输出 |  | 1 | 4-20mA |  | 屏蔽2芯电缆
6 | 智能水表 |  |  |  | ModBus |  | 屏蔽2芯电缆
7 | 智能电表 |  |  |  | ModBus |  | 屏蔽2芯电缆

## 电缆统计-计算
一、动力电缆
序号 | 源地 | 目的地 | 功率Kw | 规格 | 单位 | 长度 | 单价 | 小计
1 | PDF配电房 | M1传送带1 | 55 | 3*35+1*16 | 米
2 | PDF配电房 | M2传送带2 | 30 | 3*25+1*16 | 米
3 | PDF配电房 | M3传送带3 | 30 | 3*25+1*16 | 米
4 | PDF配电房 | SX筛选机 | 45 | 3*35+1*16 | 米
5 | PDF配电房 | SLZDG下料震动柜 | 8.8 | 3*2.5+1*1.5 | 米
6 | PDF配电房 | YYZ液压站 | 6 | 3*2.5+1*1.5 | 米
7 | PDF配电房 | WH1雾化1 | 9.5 | 3*2.5+1*1.5 | 米
8 | PDF配电房 | WH2雾化2 | 9.5 | 3*2.5+1*1.5 | 米
9 | PDF配电房 | ZKS | 10 | 3*2.5+1*1.5 | 米
二、二次控制电缆
序号 | 源地 | 目的地 | 类型 | 规格 | 电压 | 长度m/数量 | 单价 | 小计
1 | PDF配电房 | M1G 传送带柜 | RVV10*1.5 | 10*1.5 | AC220V | 77 | 92.4
2 | PDF配电房 | M2G 传送带柜 | RVV10*1.5 | 10*1.5 | AC220V | 77 | 92.4
3 | PDF配电房 | M3G 传送带柜 | RVV10*1.5 | 10*1.5 | AC220V | 45 | 54
4 | PDF配电房 | SXG 筛选柜 | RVV8*1.5 | 8*1.5 | AC220V | 68 | 81.6
5 | PDF配电房 | SLZDG下料震动柜 | RVV8*1.5 | 6*1.5 | AC220V | 120 | 144
6 | PDF配电房 | SLZDG下料震动柜 | RVV12*1.5 | 11*1.5 | DC24V | 120 | 144
7 | PDF配电房 | YYZ液压站1 | RVV8*1.5 | 8*1.5 | AC220V | 128 | 153.6
8 | PDF配电房 | YYZ液压站2 | RVV8*1.5 | 5*1.5 | DC24V | 128 | 153.6
9 | ZKS中控室 | WH1雾化1 | 光纤 | 室外单模成品铠装光缆GYXTW-2芯4芯 SC接口 |  | 137 | 164.4 |  | https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=5&id=981718285455&mi_id=0000Ca8MMwf-eExaazw6Imyqs4NXnw5ocNbD1OAbL6Vv16M&ns=1&priceTId=2150445417808183052725401e0f22&spm=a21n57.1.hoverItem.2&utparam=%7B%22aplus_abtest%22%3A%2201e84e634b98403ab62812f2297f2999%22%7D&xxc=taobaoSearch&skuId=6105351442229
10 | ZKS中控室 | WH2雾化2 | 网线 | 用网张直连到中控室 |  | 19 | 22.8
11 | ZKS中控室 | PDF配电房 | 光纤 | 室外单模成品铠装光缆GYXTW-2芯4芯 SC接口 |  | 84 | 100.8 |  | https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=5&id=981718285455&mi_id=0000Ca8MMwf-eExaazw6Imyqs4NXnw5ocNbD1OAbL6Vv16M&ns=1&priceTId=2150445417808183052725401e0f22&spm=a21n57.1.hoverItem.2&utparam=%7B%22aplus_abtest%22%3A%2201e84e634b98403ab62812f2297f2999%22%7D&xxc=taobaoSearch&skuId=6105351442229
12 | PDF配电房 | 智能水表 | RVSP2*1.0 | 2*1.0 | modbus | 124 | 148.8
13 | PDF配电房 | 智能电表 | RVSP2*1.0 | 2*1.0 | modbus | 10 | 12
14 | PDF配电房 | 软启动器通讯*3 | RVSP2*1.0 | 2*1.0 | modbus | 10 | 12
15 | PDF配电房 | SXG变频器 | RVSP2*1.0 | 2*1.0 | modbus | 68 | 81.6
16 | PDF配电房 | 软启动器信号电流输出 | RVSP2*1.0 | 2*1.0 | 4-20mA | 10 | 12
18 | 网线 | 超五类 |  |  |  | 50 | 60
19 | 光纤收发器 | 千兆1光1电3公里TL-FC311A/B-3一对装SC单模单纤5-12V直流供电1310/1550nm |  |  | AC220V | 2对 | https://detail.tmall.com/item.htm?ali_refid=a3_420434_1006%3A1122559199%3AH%3Aa5bqc2BScRwprwvRqEcZ1FVEYnd60xio%3A2c786fef5afae3ed64406f66ba7ae738&ali_trackid=318_2c786fef5afae3ed64406f66ba7ae738&id=564303053079&mi_id=0000S97ewVU5_bvg98wOyD9buDVu8F68QKePG5azHEFgaz4&mm_sceneid=0_0_114745751_0&priceTId=2150445417808185516888585e0f22&spm=a21n57.1.hoverItem.6&utparam=%7B%22aplus_abtest%22%3A%2289451cb5c9f1b26fe39dfc964ceedd5c%22%7D&xxc=ad_ztc
三、中控室材料
序号 | 源地 | 类型 | 长度/数量 | 单价 | 小计
1 | 电脑 | CPU采用i7十一代或以上产品、内存32G、固态硬盘500G)，液晶显示器选用27英寸 | 1 | 6500 |  | https://detail.tmall.com/item.htm?ali_refid=a3_420434_1006%3A1603680132%3AH%3Ao4LBVeY6jfgV%2B0PjpNQXbQ%3D%3D%3Ad1252181f244f81295cef17e3b43888f&ali_trackid=282_d1252181f244f81295cef17e3b43888f&id=969247587483&mi_id=0000T5L2EMzUdjZf6Ypir8_jfRchTro6-5Yo0QsQymzF9zo&mm_sceneid=1_0_2343040132_0&priceTId=2150401c17808195284995316e0ed0&skuId=6093125394679&spm=a21n57.1.hoverItem.2&utparam=%7B%22aplus_abtest%22%3A%2220e0f3c6320d542da5cd4d249e39476c%22%7D&xxc=ad_ztc | 研祥IPC-310/EC0-1828X（支持12.13.14代CPU）I9-12900KF/16G/1TSSD/2G独显
2 | 网络柜 | 豪华款9U高450宽550深400 | 1 | 350 |  | https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=5&id=645351359262&mi_id=0000KEqCXvCVDB9kNc8PYo2T1V4OsXe-dznvLBZpU8oYJXg&ns=1&priceTId=213e03a617808204522796264e0f8d&skuId=4644881865639&spm=a21n57.1.hoverItem.5&utparam=%7B%22aplus_abtest%22%3A%22e9a2269b966876c4b3438e3a2bc675e9%22%7D&xxc=taobaoSearch
3 | 交换机 | 16口千兆 S1216 H3C | 1 | 236 |  | https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=5&id=662033930809&mi_id=0000nLkInlf0UBh6wDl3u5SDydFlt2xF94kJ2S7dIdvoDC4&ns=1&priceTId=213e03a617808205773161924e0f8d&skuId=4779595345190&spm=a21n57.1.hoverItem.2&utparam=%7B%22aplus_abtest%22%3A%22490713f2fc021a6c8a5e7fc9dbebd75f%22%7D&xxc=taobaoSearch
3 | 电源插排 | 公牛6插位3米109K | 2 | 60 |  | https://detail.tmall.com/item.htm?ali_refid=a3_420434_1006%3A1122737861%3AH%3AGZsWun9QVJlabmEWtA282Q%3D%3D%3A1fe0d166adad07f2312ecc01ab88e105&ali_trackid=318_1fe0d166adad07f2312ecc01ab88e105&id=599836073447&mi_id=0000qSb5DA7s3x6nuQsKANms9VHCcVaU4SLxG0a-B6vtND4&mm_sceneid=0_0_114300864_0&priceTId=2150401c17808202194381948e0ed0&spm=a21n57.1.hoverItem.5&utparam=%7B%22aplus_abtest%22%3A%220b35af7795193daad2aadedef6304e4c%22%7D&xxc=ad_ztc
4 | 办公桌 | 1500*800 | 1

## Sheet1
控制要求：
1、振动机：自动方式下：运行多长，停止多长，而且时间可以设置，启动，停止。手动方式下：现地才能手动启动和停止。
2、空压站：现地：开或关，远程：开或关，开关时空压电机同步启动。
3、皮带：